# ООО «ХТСБел»

223051, Республика Беларусь, Минский р-н.,

аг.Колодищи, ул.Минская, д.5, пом.323

р/c BY68PJCB30120570461000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ №117

220141, г.Минск,  пр.Независимости, д.172, БИК PJCBBY2X                                                УНП  692105542, ОКПО 502387936000

тел./факс +375 (17) 5081820, +375 (17) 5081613. 
e-mail: himtsb@mail.ru    www.himtermosintez.com

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по поставке кислородной станции

ООО «ХТСБел» (официальный представитель OXYMAT A/S на территории Республики Беларусь) предлагает к поставке кислородную станцию в контейнерном исполнении серии ПКСК (кислородную систему PSA OXYMAT) с функцией заправки баллонов:

КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ PSA OXYMAT:

| Производитель | В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ: | Количество |
| --- | --- | --- |
| EKOMAK (Турция) | Винтовой воздушный компрессор DMD 150 CR: - производительность - 1,65 М3/мин.; - максимальное давление 8 бар; - воздушный ресивер 500 литров 1890 x 790 x 1790 мм, 610 кг. | 1 шт. |
| CTA (Франция) | Комплект магистральных фильтров очистки сжатого воздуха CF: - фильтр P – очистка до 3 мкм от твердых частиц с автоматическим сбросом конденсата; - фильтр M – очистка до 1 мкм от твердых частиц; - фильтр S – очистка до 0.01 мг/м3 от масла; - фильтр A – очистка до 0.003 мг/м3 от масла. | 1 комплект |
| SMC (Япония) | Осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа IDFA22E-23. Точка росы, обеспечиваемая осушителем +3°С. Производительность 3.0 м3 /мин. Осушитель подобран с учётом всех поправочных коэффициентов для точного поддержания точки росы сжатого воздуха +3°С. Габариты: 775х290х623 мм, вес 54 кг. | 1 шт. |

# ООО «ХТСБел»

223051, Республика Беларусь, Минский р-н.,

аг.Колодищи, ул.Минская, д.5, пом.323

р/c BY68PJCB30120570461000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ №117

220141, г.Минск,  пр.Независимости, д.172, БИК PJCBBY2X                                                УНП  692105542, ОКПО 502387936000

тел./факс +375 (17) 5081820, +375 (17) 5081613. 
e-mail: himtsb@mail.ru    www.himtermosintez.com

| Производитель | В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ: | Количество |
| --- | --- | --- |
| Oxymat A/S (Дания-Россия) | Адсорбционный генератор кислорода O100 в комплекте с интеллектуальным контроллером Siemens Simatic S7 c ЖК дисплеем 7”. Комплектация генератора кислорода: − интеллектуальный контроллер Siemens Simatic S7; − пневматические клапана OMAL VIP (Италия) и ASCO (Италия); − цеолит UOP Honeywell (США); − адсорберы Kasper (Чехия); − входной редуктор SMC (Япония); − анализатор остаточного кислорода. Габариты: 650x750x1880 мм, вес 402 кг. | 1 шт. |
| РК-500 (Россия) | Ресивер кислородный 500 литров (технологический буферный). Габариты: d = 600 мм, h = 2 055 мм, вес 127 кг. | 1 шт. |
| CTA (Франция) | Пылевой фильтр очистки кислорода. | 1 шт. |
| АО «Конвинс» (Россия) | Дожимной кислородный компрессор О2 5/4,5-150. Компрессор укомплектован частотным преобразователем для регулировки частоты вращения электродвигателя. Рампа кислородная на 4 баллона. Габариты: 1300х800х1300 мм, вес 350 кг. | 1 шт. |
| ПКСК-10 (Россия) | Блочно - модульное исполнение кислородной станции. Габариты: 7000х2440х2800 мм, вес 8 000 кг. | 1 шт. |
|  | Пуско-наладочные работы, инструктаж персонала Покупателя. | Включено |

# ООО «ХТСБел»

223051, Республика Беларусь, Минский р-н.,

аг.Колодищи, ул.Минская, д.5, пом.323

р/c BY68PJCB30120570461000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ №117

220141, г.Минск,  пр.Независимости, д.172, БИК PJCBBY2X                                                УНП  692105542, ОКПО 502387936000

тел./факс +375 (17) 5081820, +375 (17) 5081613. 
e-mail: himtsb@mail.ru    www.himtermosintez.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Объем производимого кислорода при чистоте 95% (1 Нм3 = 1 м3 при температуре 20 °С и давлении 1 БАР абс.) | Нм3/час | 6.2 |
| --- | --- | --- |
| Точка росы кислорода | °С | -70 |
| Количество заправляемых баллонов в сутки | шт. | 19 |
| Давление кислорода в баллонах | БАР | 150 |
| Энергопотребление кислородной станции в летнее время | кВт | 19 |
| Энергопотребление кислородной станции в зимнее время | кВт | 24 |
| Режим эксплуатации *выбирает пользователь, либо автоматика | тип | Круглогодичный /периодический |
| Охлаждение оборудования | тип | Воздушное |
| Протокол передачи данных |  | MODBUS TCP |

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Мониторинг чистоты кислорода | Χ |
| --- | --- |
| Мониторинг давления кислорода | Χ |
| Мониторинг давления сжатого воздуха | Χ |
| Мониторинг давления сжатого кислорода | Χ |
| Мониторинг журнала ошибок, истории работы, графиков работы и тенденций | Χ |

# ООО «ХТСБел»

223051, Республика Беларусь, Минский р-н.,

аг.Колодищи, ул.Минская, д.5, пом.323

р/c BY68PJCB30120570461000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ №117

220141, г.Минск,  пр.Независимости, д.172, БИК PJCBBY2X                                                УНП  692105542, ОКПО 502387936000

тел./факс +375 (17) 5081820, +375 (17) 5081613. 
e-mail: himtsb@mail.ru    www.himtermosintez.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОК-КОНТЕЙНЕРА

Силовое оборудование высокого, среднего и низкого напряжения в станции по производству

кислорода применяются производства «ABB» и «SCHNEIDER ELECTRIC»

| Вариант исполнения |  | 7000 х 2440 х 2800 мм, 8 000 кг |
| --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение |  | УХЛ (1) по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды, °С |  | -45 / +45 |
| Нормативная снеговая нагрузка, кг/м² |  | 150 |
| Нормативный скоростной напор ветра, кг/м² |  | 45 |
| Толщина утеплителя контейнера (сэндвич-панели), мм |  | 60 |
| Степень огнестойкости станции (согласно СНиП 21-01-97) |  | IV |
| Установка электроприборов, заземляющего контура и разводка силовых кабелей осуществляется согласно ПУЭ. Сопротивление контура заземления не превышает 4 Ом. |  |  |
| Система заземления станции | Глухозаземленная нейтрайль. Тип исполнения системы заземления TN-C-S. |  |
| Система освещения | В блок-боксе предусмотрено рабочее освещение, освещение безопасности и ремонтное освещение. Напряжение распределительной сети освещения 220В, 50Гц. Рабочее освещение выполнено потолочными светильниками. Управление рабочим освещением и освещением безопасности осуществляется с помощью выключателей, устанавливаемых на стене у входной двери внутри контейнера. Снаружи над входом устанавливается светильник. Над выходом из блок-бокса устанавливается табло «ВЫХОД». Классификация освещенности по СНИП 23-05-95 на отметке расположения основного технологического оборудования V; На отметке вспомогательного оборудования VI (разряд зрительной работы). |  |

# ООО «ХТСБел»

223051, Республика Беларусь, Минский р-н.,

аг.Колодищи, ул.Минская, д.5, пом.323

р/c BY68PJCB30120570461000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ №117

220141, г.Минск,  пр.Независимости, д.172, БИК PJCBBY2X                                                УНП  692105542, ОКПО 502387936000

тел./факс +375 (17) 5081820, +375 (17) 5081613. 
e-mail: himtsb@mail.ru    www.himtermosintez.com

| Система вентиляции | Клапана (приточно-вытяжные, принудительные) работают по сигналам и управляются АСУ ТП в автоматическом режиме. В блок-боксе установлены сигнализаторы опасных накоплений кислорода с системой оповещения для верхнего уровня управления и включением принудительной вентиляции. |
| --- | --- |
| Система отопления | Обогрев рабочих помещений контейнера осуществляется настенными электроконвекторами, включаемыми в розеточную сеть контейнера, и тепловыми завесами, которые в холодное время года обеспечивают температурные условия эксплуатации станции. Система обогрева помещений контейнеров автоматическая. Управления электроконвекторами и тепловыми завесами осуществляется терморегуляторами, входящими в состав электроконвекторов и тепловых завес. Включение электроконвекторов происходит по сигналу регуляторов температуры при температуре в отсеке ниже +10С, включение тепловых завес при температуре в отсеке ниже +5С. Система вентиляции спроектирована и реализована с применением интеллектуального контроллера. Также, предусмотрена система рекуперации тепла. |
| Система пожаротушения и пожарная сигнализация | Контейнер оборудован автоматической пожарной сигнализацией. В помещениях блок-контейнера установлены само срабатывающие модули порошкового пожаротушения. Крепеж осуществляется к потолку по месту согласно чертежу "Установка оборудования. Установка "Буранов". По сигналу прибора ОПС "ПОЖАР" оборудование станции автоматически обесточивается. Для охранно-пожарной сигнализации применяется оповещатель. |

# ООО «ХТСБел»

223051, Республика Беларусь, Минский р-н.,

аг.Колодищи, ул.Минская, д.5, пом.323

р/c BY68PJCB30120570461000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ №117

220141, г.Минск,  пр.Независимости, д.172, БИК PJCBBY2X

УНП  692105542, ОКПО 502387936000

тел./факс +375 (17) 5081820, +375 (17) 5081613.

e-mail: himtsb@mail.ru    www.himtermosintez.com

| Щит собственных нужд | В блок-боксе установлен щит собственных нужд, в который подключается основной силовой кабель Покупателя. Всё оборудование кислородной станции подключено к щиту. |
| --- | --- |
| Монтаж оборудования в блок-боксе | В блок-боксе всё оборудование надёжно смонтировано и закреплено для транспортировки. Для соединения узлов кислородной станции применяется нержавеющая сталь. |
| Заправка кислородных баллонов | Заправка баллонов происходит с торцевой стороны контейнера. Для заправки баллонов требуется открыть распашные ворота, нажать кнопку «пуск» (если станция остановлена) и установить баллоны в предназначенные места. |

# ООО «ХТСБел»

223051, Республика Беларусь, Минский р-н.,

аг.Колодищи, ул.Минская, д.5, пом.323

р/c BY68PJCB30120570461000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ №117

220141, г.Минск,  пр.Независимости, д.172, БИК PJCBBY2X                                                УНП  692105542, ОКПО 502387936000

тел./факс +375 (17) 5081820, +375 (17) 5081613. 
e-mail: himtsb@mail.ru    www.himtermosintez.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И

АВТОМАТИЗАЦИИ

Система управления генератором кислорода на базе интеллектуального контроллера Siemens Simatic S7. Установка автоматизирована, эксплуатация предусмотрена без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Только пуск после ручного останова будет выполняться вручную с локального пульта управления (кроме аварийной остановки). В автоматическом режиме установка самостоятельно уходит в режим ожидания (при отсутствии потребления кислорода) и мгновенно подаёт кислород при потреблении. Контроль режимов работы установки осуществляется персоналом основного производства из помещения операторской (благодаря протоколу MODBUS TCP Вы имеете возможность вывести управление генератором кислорода в Ваш диспетчерский пункт без дополнительных затрат. При отсутствии диспетчерского пункта мы можем предусмотреть для Вас персональный компьютер для удалённого мониторинга и управления со всеми необходимыми настройками).

Пример рабочего стола АСУ ТП

# ООО «ХТСБел»

223051, Республика Беларусь, Минский р-н.,

аг.Колодищи, ул.Минская, д.5, пом.323

р/c BY68PJCB30120570461000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ №117

220141, г.Минск,  пр.Независимости, д.172, БИК PJCBBY2X                                                УНП  692105542, ОКПО 502387936000

тел./факс +375 (17) 5081820, +375 (17) 5081613. 
e-mail: himtsb@mail.ru    www.himtermosintez.com

Система управления обеспечивает:

− Световую и звуковую сигнализацию при превышении концентрации кислорода сверх допустимого значения;

− Сброс продуктового газа в атмосферу при превышении концентрации кислорода сверх допустимого значения;

− Возможность ручного, автоматического местного управления станцией;

− Автоматизированный сбор и первичную обработку технологической информации;

− Контроль состояния технологического процесса, сигнализацию при выходе технологических показателей за установленные границы;

− Автоматизированное управление технологическим процессом;

− Представление информации на операторских станциях в виде графиков, таблиц и т.п.;

− Автоматическую обработку и отображение текущей информации;

− Передачу данных в автоматизированную систему предприятия (АСУ ТП) по протоколу MODBUS TCP;

− Защиту баз данных и программного обеспечения от несанкционированного доступа;

− Диагностику и выдачу сообщений по отказам элементов комплекса технических средств;

− Передачу информации с приборов КИП и А и отображение на главном экране;

− Контроллер автоматически улучшает чистоту кислорода при уменьшении потребления, расходуя меньше сжатого воздуха, экономя электроэнергию Пользователя (при нулевом потреблении контроллер уводит станцию в режим ожидания, при это расходуется всего 0.5 кВт/час).

Установка может включаться и выключаться в зависимости от потребления продуктового газа. Когда расход газа близок к нулю, давление в ресивере (магистрали) продуктового газа вырастает, и установка выключается при достижении Pmax. Когда расход продуктового газа увеличивается, давление падает, установка включается при достижении Pmin.

Уровень КИП и А включает в себя интеллектуальные датчики, сигнализаторы, анализаторы, вычислители, преобразователи и исполнительные механизмы, установленные непосредственно на технологическом оборудовании.

В составе станции используется проверенное и хорошо известное серийно изготавливаемое оборудование.

В состав включены необходимые коммуникационные модули для обеспечения интеграции с другими подсистемами посредством Ethernet (протокол передачи данных Modbus TCP). При поставке оборудования будет предоставлена вся необходимая информация о системе управления для обеспечения полной интеграции с другими подсистемами ОЗХ (карта Modbus и проч.).

Локальная система оснащена панелью управления, позволяющей контролировать состояние процесса и управлять станцией по месту. Панель управления промышленного исполнения с поддержкой Touch-screen.

Кабельные вводы раздельные для кабелей КИП и А напряжением 220В и 24В.

# ООО «ХТСБел»

223051, Республика Беларусь, Минский р-н.,

аг.Колодищи, ул.Минская, д.5, пом.323

р/c BY68PJCB30120570461000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ №117

220141, г.Минск,  пр.Независимости, д.172, БИК PJCBBY2X                                                УНП  692105542, ОКПО 502387936000

тел./факс +375 (17) 5081820, +375 (17) 5081613. 
e-mail: himtsb@mail.ru    www.himtermosintez.com

Пример исполнения кислородной контейнерной станции (общий вид)

Пример исполнения кислородной контейнерной станции (место заправки баллонов)

# ООО «ХТСБел»

223051, Республика Беларусь, Минский р-н.,

аг.Колодищи, ул.Минская, д.5, пом.323

р/c BY68PJCB30120570461000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ №117

220141, г.Минск,  пр.Независимости, д.172, БИК PJCBBY2X                                                УНП  692105542, ОКПО 502387936000

тел./факс +375 (17) 5081820, +375 (17) 5081613. 
e-mail: himtsb@mail.ru    www.himtermosintez.com

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Состав технической документации, поставляемой с оборудованием, будет достаточным для его успешной и безопасной эксплуатации, монтажа, пуско-наладки, ремонта и обслуживания, в том числе будет содержать:

− Сертификат/декларация ТР ТС на оборудование;

− Паспорт и руководство по монтажу и эксплуатации на оборудование;

− Монтажные чертежи;

− Технологическая схема;

− Описание и руководство пользователя для системы управления, инструкция по включению

мониторинга по протоколу MODBUS TCP;

− Паспорта установленного образца на все сосуды и аппараты;

− Акты испытаний оборудования на заводе-изготовителе.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок работы станции 12 месяцев с момента запуска станции в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ

Срок производства кислородной станции – 12-14 недель.

Порядок оплаты:

− 50% аванс;

− 50% перед отгрузкой Оборудования;

Условия оплаты могут быть изменены по договорённости.

СТОИМОСТЬ В ЕВРО С НДС 20% -85 920

Контактные тел.: +375(17)  508-18-20 .

Моб. тел. :     +375(29) 690-72-62, +375 (29) 865-72-62 СЛЕПИКОВСКИЙ  ИГОРЬ  ВЛАДИМИРОВИЧ